安装指引：

运行顺序：

在多样适配器进口的电子温度感应热敏电阻控制加热器运行，当进水口水温低于运行控制器上的设定温度时，点燃器控制器通过一系列的安全内锁向风机提供能量，这些内锁包括：

PS压力开关：感应水泵是否在运行

高限开关HLS：若热交换器出口温度超过57℃则会打开

空气流开关AFS：穿过空气表孔板，感应压降

自动天然气关闭开关AGS：若热交换器出口温度高于60℃则会打开

烟道感应器SFS：若烟道天然气温度达到260℃则会关闭加热器

AFS感应穿过空气表孔板感应压降，一旦有足够的空气流，AFS关闭，至点橪混合燃料的热面点火器（HIS）的电路也关闭。当需要加热时，风机和HIS启动，在约20秒内，天然气阀门打开，点火发生，HIS然后转至感应模式并监控火焰情况。

加热器安装了数码运行控制允许用户预设泳池/按摩池的水温，控制允许用户在泳池和按摩池间选择加热，并附有数码显示提示水温。

阀门：

当任何设备安装于水平面以下时，阀门应暗转过载循环管道系统内以和泳池/按摩池设备隔离，推荐使用检查阀以防止反虹吸，反虹吸一般发生于水泵停转时，造成压力吸差。不要把氯片或放进隔渣篮来对泳池消毒，当水泵停转，此会引起高浓度氯进入加热器，对热交换器造成腐蚀。

手动旁通

当水量超过最大454升/分时，手动旁通阀门需安装和调节。安装阀门后，调节阀门把水量调整在可接受范围内，然后把手柄移去或在固定位置锁死以防改动。

400型号最低流量：152升升/分，最大454升/分

天然气管尺寸

距离表位置

0-15米      16-30米    31-60米

400型号： 32mm       40mm      50mm

测试天然气泄漏和天然气压力

在运行加热器前，加热器和天然气连接需经泄露测试，不要用明火进行测试，用肥皂水测试所有连接。

天然气阀门在压力测试期间需与天然气管道系统断开，测试压力不要超过6.0千帕

通过结合天然气控制阀测试天然气压力

需找合资格维护技师进行下列步骤

- 关闭天然气供应

- 松开压力开关里面的小螺丝

- 连接压力计软管

- 打开天然气供应

- 启动加热器

- 取天然气压力读数

- 关闭加热器

- 停止天然气供应

- 断开压力计软管

- 旋紧压力开关里面的小螺丝

- 打开天然气供应

- 用肥皂水检验压力开关里面的密封连接是否合上

入口天然气压力要求

天然气 最低1.0千帕；最高6.0千帕

线路连接

1, 所有线路应遵循当地标准，并由有资格的电工进行连接

2，加热器安装后，线路接地并扎紧

3，供电至加热器的电路需符合标准

4，在加热器和其他设备之间的线路需符合相关温升要求

5，所有线路应安装在相应线盒里面

6，当加热器运行时水泵应持续运行，并在加热器关闭后继续运行至少15分钟

启动和运行：

该设备没有导燃，里面已安装一个点火装置可自动点燃，不要尝试用手点燃；

运行前，检查或闻到附近是否有天然气未到，确认地面附近是否能闻到，因为某些天然气比空气重，会沉降在地板上；

运行指引：

- 阅读安全指引

- 把泳池和按摩池恒温器调至最低值

- 关闭通至设备的电子电源

- 该设备没有导燃，里面已安装一个点火装置可自动点燃，不要尝试用手点燃；

- 关闭外部手动操作的天然气阀门

- 等待五分钟清理天然气，若之后再闻到，请停止；若没有闻到，请继续

- 打开外部手动操作的天然气阀门

- 在泳池或按摩池的进出水口位安装3向阀门

- 打开通至设备的电子电源

- 在运行控制板上按下POOL ON或SPA ON按钮

- 设置恒温器至预定值（注意：设定值一定要高于水温否则点燃器不会工作）

- 风机会立刻工作，20秒后，点燃器会点火，当首次运行时，点燃器或不会点火，因天然气管道内含有空气；若首次不点火，按下OFF开关，等待5分钟，再次按下POOL 或SPA ON按钮，点燃器应在20秒后点火，你或可重复此步骤知道所有空气清出天然气管道

- 点燃器在泳池/按摩池在恒温器上设置的温度达到后点火，风机在点燃器关闭后继续运行约45秒，若在点燃器运行期间有任何安全内锁打开，点燃器立刻停止工作，但风机持续工作约45秒，若出现过热现象或天然气供应不能停止，应用手动操作的天然气阀门关闭设备

- 若设备不能运行，根据以下的“关闭引向设备的天然气”指引尝试进行，并致电维修人员或天然气供应商

- 若在加热器运行期间停电，加热器会记下所有设置，一旦有电，所有设置和模式将回到原始模式

关闭引向设备的天然气

- 按下OFF按钮

- 关闭通至设备的电源

- 关闭外部手动操作的天然气阀门

运行控制面板

POOL ON: 按下此按钮，根据泳池温度设置控制加热器运行

SPA ON: 按下此按钮，根据按摩池温度设置控制加热器运行

HEATER OFF: 按下此按钮，关闭加热器

↑TEMP：按下此按钮来提升温度

↓TEMP：按下此按钮来降低温度

需要在摄氏和华氏温度模式之间转换：

- 按下OFF按钮

- 按住↑TEMP或↓TEMP 5秒，然后显示屏会闪烁并可改变现实模式

- 按下ON按钮

当↑TEMP或↓TEMP按钮按下时，数码显示屏会闪烁并提示温度设定，5秒后，即恢复至实际泳池/按摩池温度

另外，数码温度显示，有5个提示灯：

POOL ON灯提示泳池温度设置控制加热器运行

SPA ON灯提示按摩池温度设置控制加热器运行

当点燃器点火时，HEATING灯亮起并持续，无论任何时候只要点燃器点火，该灯就会亮，当加热器需加热但非点火，该灯会闪烁；当点火器不能点火该灯还在亮，则其中一个维护灯亮起，显示系统出错

SERVICE SYSTEM灯显示通至加热器的水流不足，若水泵在运行，一般来说应指砂缸或隔渣篮应清洁，若已清洁，灯持续亮起，则系统需找合资格的技术师检查

SERVICE HEATER灯显示加热器内部或控制出错，若此灯亮起，关掉加热器，找合资格的技术师检查

温度设定

加热器出厂设置温度为25.6℃ 泳池模式，37.8℃ 按摩池模式，用上下箭头，可设置泳池/按摩池恒温器至最低18.3℃或最高40℃。若你只想加热其中一种池体水，恒温器可在off模式下。举例，若你只想加热按摩池，只需按住向下的箭头，则恒温器可降低设置至18.3℃，然后再到off模式

最高温度设置点

- 旋开螺丝并移去四面面板

- 在顶盖下面找到控制面板电路板，找到控制电路板角落的黄色按钮

- 在控制电路板背面按MAX.TEMP.SET POINT按钮

随后步骤：

- 机器启动，POOL ON灯会亮起

- 在面板上按下▲TEMP或▼TEMP（面板顶部），设置最大泳池温度

- 等待30秒，POOL ON灯熄灭SPA ON灯亮起，忽略时间延迟，再次按下MAX.TEMP.SET POINT按钮

- 在面板上按下▲TEMP或▼TEMP（面板顶部），设置按摩池最大温度至40℃或稍低

- 等待30秒，SPA ON灯熄灭机器关闭，忽略时间延迟，再次按下MAX.TEMP.SET POINT按钮

4， 重新安装四面面板